临汾市市场监督管理局

2025年电线电缆产品质量监督抽查

实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

一般情况:每批次产品抽取样品60米,其中30米作为检验样品,30米作为备用样品。
注：鉴于电线电缆种类繁多，如遇样品为超大截面电缆、特殊结构电缆等特殊情况请和实验室沟通根据检验项目确认样品和备样数量。

2、检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 5013.2-2008

GB/T 5023.2-2008

	2
	绝缘最薄处厚度
	

	3
	护套平均厚度
	

	4
	护套最薄处厚度
	

	5
	绝缘偏心度
	GB/T 2951.11-2008

	6
	导体电阻
	GB/T 3956-2008

GB/T 5013.4-2008

GB/T 5023.3-2008

GB/T 5023.5-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T 12706.3-2020

JB/T 8734.2-2016

JB/T 8734.3-2016

JB/T 8735.2-2016

	7
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	8
	绝缘老化前断裂伸长率
	

	9
	绝缘热延伸
	GB/T 2951.21-2008

	10
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	11
	护套老化前断裂伸长率
	

	12
	单根垂直燃烧试验             (不延燃试验)
	XF 306.1-2007

GB/T 19666-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。

3、判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5013.4-2008 额定电压 450/750V 及以下橡皮绝缘电缆 第 4 部分:软线和软电缆
GB/T 5023.3-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 3 部分:固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.5-2008 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第 5 部分:软电缆(软线)
GB/T 12706.1-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘 电力电缆及附件 第 1 部分:额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)和 3 kV(Um=3.6 kV)电缆

GB/T 12706.2-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 2 部分:额定电压 6kV(Um=7.2 kV)到 30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 12706.3-2020 额定电压 1 kV(Um=1.2 kV)到 35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第 3 部分:额定电压 35 kV(Um=40.5 kV)电缆

JB/T 8734.2-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 2 部分:固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3-2016 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第 3 部分:连 接用软电线和软电缆

JB/T 8735.2-2016 额定电压 450/750 V 及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第 2 部分:通用橡套软电缆

XF 306.1-2007 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第 1 部分:阻燃电缆
GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

